百合湖滨花园住宅小区

消

防

整

改

方

案

湖南辰安消防技术服务有限公司

2021年10月21日

一、工程概况

本工程为百合湖滨花园住宅小区消防整改项目，位于长沙市望城县。该建筑验收于2010年6月，原消防设施有室内消火栓系统、自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统、应急照明及疏散指示系统、机械排烟系统，正压送风系统。消防水泵房、消防水池设于12#栋地下一层，消防水箱设于2#栋及10#栋屋顶，消控室设于12#栋一层直通室外。小区建筑信息如下表：

| 栋号 | 地上 层数 | 地下 层数 | 建筑类型 | 建筑面积 （m2） | 建筑高度 （m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#栋（1.2.3单元） | 26 | 1 | 一类高层住宅 | 20261.51 | 77.55 |
| 2#栋（1.2单元） | 26 | 1 | 一类高层住宅 | 12945.91 | 77.55 |
| 3#栋（1.2.3单元） | 26 | 1 | 一类高层住宅 | 18196.36 | 78.2 |
| 4#栋（1.2单元） | 18 | 1 | 二类高层住宅 | 11118.92 | 56.15 |
| 5#栋（1.2.3单元） | 18 | 1 | 二类高层住宅 | 13896.93 | 55.6 |
| 6#栋（1.2单元） | 17 | 1 | 二类高层住宅 | 10253.32 | 55.6 |
| 7#栋（1.2单元） | 18 | 1 | 二类高层住宅 | 10951.18 | 56.15 |
| 8#栋（1.2单元） | 18 | 0 | 二类高层住宅 | 11106.98 | 55.6 |
| 9#栋（1.2单元） | 18 | 0 | 二类高层住宅 | 9950.08 | 55.6 |
| 10#栋（1.2单元） | 18 | 0 | 二类高层住宅 | 10253.32 | 55.6 |
| 11#栋（1.2.3单元） | 18 | 0 | 二类高层住宅 | 15329.9 | 55.6 |
| 12#栋（1.2单元） | 18 | 0 | 二类高层住宅 | 10077.08 | 55.6 |
| 13#栋（1单元） | 9 | 0 | 二类高层住宅 | 4694.72 | 29 |
| 14#栋（1.2.3单元） | 18 | 0 | 二类高层住宅 | 14652.17 | 55.6 |
| 15#栋（1.2.3单元） | 18 | 0 | 二类高层住宅 | 14652.17 | 55.6 |
| 16#栋（1.2单元） | 18 | 0 | 二类高层住宅 | 9843 | 55.6 |
| 地下室一 | / | 1 | 一类汽车库 | 10529.59 | 3.6 |
| 地下室二 | / | 1 | 汽车库及设备用房 | 12420.6 | 3.9 |

二、项目问题

我公司于2021年10月19日对该小区地下室及住宅楼梯进行了消防检查，发现如下问题：

住宅楼：前室内正压送风系统风力反向，消火栓箱生锈老化无法开启，消火栓无水，压力表无压力，自动报警系统瘫痪，无法与主机联动。应急照明及疏散指示灯部分损坏，无电源。屋顶防火门多处损坏、老化。消防水箱进水口堵塞导致蓄水难，试验消火栓无压力等问题。

地下室：消防水泵无法启泵，部分压力表无压力，管道闸阀、止回阀生锈无法开启，阀门处及管网漏水，水力警铃无响应。部分排烟风机无法启动、异响，风机控制柜损坏，部分排烟管道损坏，正压送风系统未设风机控制柜，无法开启。防火卷帘损坏无法下降。消火栓箱生锈老化无法开启，部分消火栓水枪水带遗失、损坏。消火栓按钮无电源，自动报警系统瘫痪，无法与主机联动。应急照明及疏散指示灯全部损坏，线路老化、无电源等问题。

三、具体整改内容

根据现场问题进行细化，具体整改内容如下：

1#栋（1.2.3单元）问题总结

（1）9~26F消火栓无水，报警无电源无信号。

（2）屋顶试验消火栓无水，压力表无压力。

（3）部分消火栓箱生锈无法开启，需维修箱体。

（4）屋顶风机无法启动需维修，风机控制柜故障需更换。

（5）屋顶防火门损坏、老化无法使用需更换。

1#栋（1.2.3单元）设备整改统计表

| 设备名称 | 建筑原设计数量（个） | 现维修数量（个） | 现更换数量（个） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 烟感 | 498 | 7 | 5 |  |
| 声光 | 87 | 10 | 8 |  |
| 手报 | 178 | 9 | 7 |  |
| 消防广播 | 252 | 4 | 3 |  |
| 消火栓按钮 | 159 | 7 | 3 |  |
| 火灾显示盘 | 3 | 3 | / |  |
| 应急照明灯 | 84 | 9 | 5 |  |
| 疏散指示灯 | 177 | 4 | 7 |  |
| 安全出口灯 | 333 | 8 | 6 |  |
| 风机控制柜 | 3 | / | 2 |  |
| 正压送风机 | 3 | 3 | / |  |
| 屋顶乙级防火门 | 3 | / | 3 | FM乙0921 |
| 室内消火栓箱 | 159 | 9 | / |  |

现场照片见附图1：

附图1：

2#栋（1.2单元）问题总结

（1）1单元报警设备无电源无信号，无法与主机联动。

（2）1单元应急照明灯及疏散指示灯数量不足，部分无电源。

（3）1单元屋顶风机无法启动需维修，风机控制柜故障需更换。

（4）2单元报警设备无电源无信号，无法与主机联动。

（5）2单元应急照明灯及疏散指示灯数量不足，部分无电源。

（6）屋顶正压送风机往外排风需维修，风机控制柜生锈老化需更换。

（7）2单元一层封闭楼梯间未安装防火门。

（8）1单元、2单元屋顶防火门损坏、老化无法使用需更换。

（9）屋顶试验消火栓箱损坏需维修箱体。

（10）1单元、2单元部分室内消火栓箱生锈无法开启，需维修箱体。

2#栋（1.2单元）设备整改统计表

| 设备名称 | 建筑原设计数量（个） | 现维修数量（个） | 现更换数量（个） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 烟感 | 352 | 11 | 8 |  |
| 声光 | 58 | 9 | 4 |  |
| 手报 | 120 | 6 | 6 |  |
| 消防广播 | 172 | 8 | 5 |  |
| 消火栓按钮 | 108 | 4 | 8 |  |
| 火灾显示盘 | 2 | 2 | / |  |
| 应急照明灯 | 56 | 4 | 7 |  |
| 疏散指示灯 | 122 | 7 | 4 |  |
| 安全出口灯 | 226 | 6 | 5 |  |
| 风机控制柜 | 2 | / | 1 |  |
| 正压送风机 | 2 | 2 | / |  |
| 防火门 | 2 | / | 2 | FM乙0921 |
| 试验消火栓箱 | 2 | 2 | / |  |
| 室内消火栓箱 | 108 | 7 | / |  |

现场照片见附图2：

附图2：

3#栋（1.2.3单元）问题总结

（1）1~3单元屋顶试验消火栓无水，压力表无压力；试验消火栓水枪水带遗失。

（2）1~3单元部分烟感、声光、手报、消火栓按钮无电源无信号，无法与主机联动。

（3）1~3单元应急照明灯及疏散指示灯数量不足，部分无电源。

（4）1~3单元屋顶风机无法启动需维修，风机控制柜故障需更换。

（5）1~3单元屋顶防火门损坏、老化无法使用需更换。

（6）部分消火栓箱生锈无法开启，需维修箱体。

3#栋（1.2.3单元）设备整改统计表

| 设备名称 | 建筑原设计数量（个） | 现维修数量（个） | 现更换数量（个） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 烟感 | 446 | 7 | 15 |  |
| 声光 | 105 | 6 | 10 |  |
| 手报 | 130 | 8 | 14 |  |
| 消防广播 | 111 | 7 | 8 |  |
| 消火栓按钮 | 165 | 6 | 11 |  |
| 火灾显示盘 | 3 | 3 | / |  |
| 应急照明灯 | 106 | 5 | 2 |  |
| 疏散指示灯 | 254 | 4 | 10 |  |
| 安全出口灯 | 91 | 6 | 8 |  |
| 风机控制柜 | 3 | / | 2 |  |
| 正压送风机 | 3 | 2 | 1 |  |
| 防火门 | 3 | / | 3 | FM乙0921 |
| 试验消火栓箱 | 3 | 3 | / |  |
| 试验消火栓水枪水带 | 2 | / | 2 |  |
| 室内消火栓箱 | 165 | 7 | 1 |  |

现场照片见附图3：

附图3：

4#栋（1.2单元）问题总结

（1）1~2单元1层安全出口灯无电源。

（2）1~2单元部分室内消火栓箱生锈老化无法开启，需更换消火栓箱。

（3）1~2单元屋顶试验消火栓箱损坏，无水枪水带，无压力。

4#栋（1.2单元）设备整改统计表

| 设备名称 | 建筑原设计数量（个） | 现维修数量（个） | 现更换数量（个） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 烟感 | 160 | 9 | 16 |  |
| 声光 | 42 | 6 | 8 |  |
| 手报 | 44 | 6 | 7 |  |
| 消防广播 | 82 | 10 | 11 |  |
| 消火栓按钮 | 76 | 7 | 10 |  |
| 火灾显示盘 | 2 | 2 | / |  |
| 应急照明灯 | 36 | 5 | 4 |  |
| 疏散指示灯 | 6 | 2 | 2 |  |
| 安全出口灯 | 4 | 2 | 1 |  |
| 风机控制柜 | 2 | / | 1 |  |
| 正压送风机 | 2 | 2 | / |  |
| 防火门 | 2 | / | 2 | FM乙0921 |
| 试验消火栓箱 | 2 | / | 2 |  |
| 试验消火栓水枪水带 | 2 | / | 1 |  |
| 室内消火栓箱 | 76 | 6 | 9 |  |

现场照片见附图4：

附图4：

5#栋（1.2.3单元）问题总结

（1）1、3单元屋顶正压送风机往外排风需维修，风机控制柜按钮损坏需整体更换。

（2）1、3单元一层正压送风机损坏需维修，风机控制柜按钮损坏需整体更换。

（3）1~3单元部分报警设备无电源无信号，无法与主机联动。

（4）部分消火栓箱生锈无法开启，需更换箱体。

5#栋（1.2.3单元）设备整改统计表

| 设备名称 | 建筑原设计数量（个） | 现维修数量（个） | 现更换数量（个） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 烟感 | 129 | 7 | 13 |  |
| 声光 | 60 | 8 | 8 |  |
| 手报 | 63 | 5 | 4 |  |
| 消防广播 | 60 | 9 | 10 |  |
| 消火栓按钮 | 54 | 5 | 9 |  |
| 火灾显示盘 | 3 | 3 | / |  |
| 应急照明灯 | 54 | 7 | 3 |  |
| 疏散指示灯 | 6 | 3 | 2 |  |
| 安全出口灯 | 6 | 6 | / |  |
| 风机控制柜 | 3 | / | 2 |  |
| 正压送风机 | 3 | 3 | / |  |
| 防火门 | 3 | / | 3 | FM乙0921 |
| 试验消火栓箱 | 3 | 3 | / |  |

现场照片见附图5：

附图5：

6#栋（1.2单元）问题总结

（1）17层消火栓无水、屋顶试验消火栓无水，压力表无压力。

（2）1~2单元部分报警设备无电源无信号，无法与主机联动。

（3）2单元正压送风机无法启动，风机控制柜故障，风机需维修，控制柜整体更换。

6#栋（1.2单元）设备整改统计表

| 设备名称 | 建筑原设计数量（个） | 现维修数量（个） | 现更换数量（个） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 烟感 | 112 | 13 | 13 |  |
| 声光 | 38 | 12 | 6 |  |
| 手报 | 40 | 10 | 9 |  |
| 消防广播 | 38 | 8 | 7 |  |
| 消火栓按钮 | 34 | 5 | 10 |  |
| 火灾显示盘 | 2 | 2 | / |  |
| 应急照明灯 | 34 | 11 | 4 |  |
| 疏散指示灯 | 6 | 3 | 2 |  |
| 安全出口灯 | 6 | 2 | 1 |  |
| 风机控制柜 | 2 | / | 1 |  |
| 正压送风机 | 2 | 1 | / |  |

现场照片见附图6：

附图6：

7#栋（1.2单元）问题总结

（1）2单元正压送风机无法启动，风机控制柜故障，风机需维修，控制柜整体更换。

（2）1单元报警系统瘫痪，部分设备损坏需更换。

（3）1、2单元室内消火栓无水，压力表无压力。

（4）屋顶试验消火栓无水，压力表无压力，箱体损坏严重需更换。

（5）18层正压送风口一个损坏需更换。

7#栋（1.2单元）设备整改统计表

| 设备名称 | 建筑原设计数量（个） | 现维修数量（个） | 现更换数量（个） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 烟感 | 124 | 9 | 14 |  |
| 声光 | 42 | 3 | 7 |  |
| 手报 | 46 | 7 | 3 |  |
| 消防广播 | 42 | 5 | 4 |  |
| 消火栓按钮 | 38 | 6 | 7 |  |
| 火灾显示盘 | 2 | 2 | / |  |
| 应急照明灯 | 40 | 6 | 4 |  |
| 疏散指示灯 | 8 | 5 | 1 |  |
| 安全出口灯 | 6 | 5 | / |  |
| 风机控制柜 | 2 | / | 1 |  |
| 正压送风机 | 2 | 2 | / |  |

现场照片见附图7：

附图7：

8#栋（1.2单元）问题总结

（1）1单元一楼楼梯间未安装防火门。

（2）屋顶试验消火栓无水，压力表无压力，箱体损坏需更换。

（3）屋顶防火门损坏、老化无法使用需更换。

（4）部分应急照灯损坏需更换。

（5）1、2单元两栋报警系统瘫痪，部分设备损坏需更换。

（6）1、2单元两栋室内消火栓无水，压力表无压力。

8#栋（1.2单元）设备整改统计表

| 设备名称 | 建筑原设计数量（个） | 现维修数量（个） | 现更换数量（个） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 烟感 | 124 | 9 | 11 |  |
| 声光 | 42 | 7 | 7 |  |
| 手报 | 46 | 6 | 2 |  |
| 消防广播 | 42 | 4 | 5 |  |
| 消火栓按钮 | 38 | 5 | 9 |  |
| 火灾显示盘 | 2 | 2 | / |  |
| 应急照明灯 | 40 | 8 | 7 |  |
| 疏散指示灯 | 8 | 4 | 2 |  |
| 安全出口灯 | 6 | 6 | / |  |
| 屋顶防火门 | 2 | / | 2 | FM乙0921 |
| 一层楼梯间防火门 | 1 | / | 1 | FM乙0921 |
| 试验消火栓箱 | 2 | / | 2 |  |

现场照片见附图8：

附图8：

9#栋（1.2单元）问题总结

（1）1~2单元1~18层电梯前室消火栓无水，压力表无压力。

（2）1~2单元报警系统瘫痪，部分设备损坏需维修、更换。

（3）部分疏散指示灯无电源。

9#栋（1.2单元）设备整改统计表

| 设备名称 | 建筑原设计数量（个） | 现维修数量（个） | 现更换数量（个） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 烟感 | 122 | 8 | 15 |  |
| 手报 | 38 | 5 | 6 |  |
| 消防广播 | 40 | 9 | 7 |  |
| 消火栓按钮 | 72 | 6 | 12 |  |
| 火灾显示盘 | 2 | 1 | / |  |
| 应急照明灯 | 80 | 6 | 9 |  |
| 疏散指示灯 | 40 | 2 | 7 |  |
| 安全出口灯 | 80 | 4 | 3 |  |

现场照片见附图9：

附图9：

10#栋（1.2单元）问题总结

（1）1~2单元室内消火栓无水，压力表无压力。

（2）1~2单元报警系统瘫痪，部分设备损坏需维修、更换。

（3）安全出口灯、疏散指示灯、应急照明灯大部分无电源。

（4）正压送风系统防火阀损坏。

10#栋（1.2单元）设备整改统计表

| 设备名称 | 建筑原设计数量（个） | 现维修数量（个） | 现更换数量（个） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 烟感 | 84 | 6 | 13 |  |
| 手报 | 38 | 5 | 5 |  |
| 消防广播 | 40 | 9 | 8 |  |
| 消火栓按钮 | 38 | 4 | 11 |  |
| 火灾显示盘 | 2 | 2 | / |  |
| 应急照明灯 | 84 | 8 | 12 |  |
| 疏散指示灯 | 38 | 5 | 7 |  |
| 安全出口灯 | 48 | 6 | 9 |  |
| 70℃防火阀 | 2 | / | 1 |  |

现场照片见附图10：

附图10：

11#栋（1.2.3单元）问题总结

（1）1~3单元报警系统瘫痪，部分设备损坏需维修、更换。

（2）2~3单元室内消火栓（双栓）无水，压力表无压力。

（3）1~3单元应急照明灯及疏散指示灯部分无电源。

（4）1~3单元屋顶防火门损坏、老化无法使用需维修、更换。

11#栋（1.2.3单元）设备整改统计表

| 设备名称 | 建筑原设计数量（个） | 现维修数量（个） | 现更换数量（个） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 烟感 | 123 | 3 | 13 |  |
| 手报 | 57 | 2 | 11 |  |
| 消防广播 | 60 | 2 | 9 |  |
| 消火栓按钮 | 57 | 2 | 6 |  |
| 火灾显示盘 | 3 | 3 | / |  |
| 应急照明灯 | 123 | 3 | 7 |  |
| 疏散指示灯 | 57 | 2 | 5 |  |
| 安全出口灯 | 63 | 3 | 9 |  |
| 防火门 | 3 | / | 3 | FM乙0921 |

现场照片见附图11：

附图11：

12#栋（1.2单元）问题总结

（1）1~3单元报警系统瘫痪，部分设备损坏需维修、更换。

（2）1~3单元应急照明灯及疏散指示灯数量不足，大部分设备无电源。

（3）1~3单元室内消火栓无水，压力表无压力。

（4）1~3单元屋顶防火门损坏、老化无法使用需更换。

（5）屋顶试验消火栓无箱体，无水，压力表无压力需更换。

12#栋（1.2单元）设备整改统计表

| 设备名称 | 建筑原设计数量（个） | 现维修数量（个） | 现更换数量（个） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 烟感 | 84 | 8 | 11 |  |
| 手报 | 38 | 5 | 8 |  |
| 消防广播 | 40 | 6 | 10 |  |
| 消火栓按钮 | 38 | 11 | 9 |  |
| 火灾显示盘 | 2 | 2 | / |  |
| 应急照明灯 | 80 | 4 | 4 |  |
| 疏散指示灯 | 40 | 6 | 1 |  |
| 安全出口灯 | 8 | 3 | 2 |  |
| 防火门 | 2 | / | 2 | FM乙0921 |
| 试验消火栓箱 | 2 | / | 2 |  |

现场照片见附图12：

附图12：

13#栋（1单元）问题总结

（1）一楼室外消火栓无水，其箱门损坏需维修。

（2）1~9层室内消火栓无水，部分消火栓门锈死需维修。

（3）报警系统瘫痪，部分设备损坏需维修、更换。

（4）应急照明灯及疏散指示灯大部分无电源。

（5）末端试水装置无压力。

（6）屋顶楼梯间未安装乙级防火门1扇。

13#栋（1单元）设备整改统计表

| 设备名称 | 建筑原设计数量（个） | 现维修数量（个） | 现更换数量（个） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 烟感 | 42 | 6 | 7 |  |
| 手报 | 19 | 8 | 7 |  |
| 消防广播 | 20 | 11 | 6 |  |
| 消火栓按钮 | 19 | 10 | 3 |  |
| 火灾显示盘 | 1 | 1 | / |  |
| 应急照明灯 | 50 | 7 | 14 |  |
| 疏散指示灯 | 29 | 8 | 9 |  |
| 安全出口灯 | 40 | 5 | 8 |  |
| 防火门 | 1 | / | 1 | FM乙0921 |
| 室外消火栓箱 | 1 | 1 | / |  |

现场照片见附图13：

附图13：

14#栋（1.2.3单元）问题总结

（1）1、3单元一楼室内消火栓门老化无法开启，消火栓无水。1~3单元室内消火栓无水。

（2）1~3单元报警系统瘫痪。

（3）1~3单元应急照明灯、疏散指示牌无电源或损坏需维修、更换。

（4）3单元电梯机房防火门损坏需更换。

（5）1~3单元屋顶楼梯间乙级防火门损坏需更换（共3扇）。

14#栋（1.2.3单元）设备整改统计表

| 设备名称 | 建筑原设计数量（个） | 现维修数量（个） | 现更换数量（个） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 烟感 | 123 | 9 | 14 |  |
| 手报 | 57 | 6 | 15 |  |
| 消防广播 | 60 | 7 | 9 |  |
| 消火栓按钮 | 57 | 4 | 11 |  |
| 火灾显示盘 | 3 | 3 | / |  |
| 应急照明灯 | 174 | 9 | 3 |  |
| 疏散指示灯 | 60 | 8 | 4 |  |
| 安全出口灯 | 117 | 9 | 3 |  |
| 室内消火栓箱 | 57 | 6 | / |  |
| 屋顶楼梯间防火门 | 3 | / | 3 | FM乙0921 |
| 屋顶电梯机房防火门 | 1 | / | 1 | FM甲0921 |
| -1F楼梯间防火门 | 3 | / | 1 | FM乙1521 |

现场照片见附图14：

附图14：

15#栋（1.2.3单元）问题总结

（1）1~3单元（含G层架空层）室内消火栓无水，压力表无压力。

（2）1~3单元手报无电源；报警系统瘫痪，无法与主机联动。

（3）1~3单元（含G层架空层）应急照明灯、安全出口灯及疏散指示灯无电源，大部分应急照明灯损坏。

（4）1~3单元试验消火栓无水压力。

（5）1~3单元屋顶封闭楼梯间防火门损坏需更换。

15#栋（1.2.3单元）设备整改统计表

| 设备名称 | 建筑原设计数量（个） | 现维修数量（个） | 现更换数量（个） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 烟感 | 123 | 4 | 13 |  |
| 手报 | 57 | 5 | 10 |  |
| 消防广播 | 60 | 7 | 7 |  |
| 消火栓按钮 | 57 | 8 | 5 |  |
| 火灾显示盘 | 3 | 2 | 1 |  |
| 应急照明灯 | 174 | 4 | 4 |  |
| 疏散指示灯 | 60 | 3 | 7 |  |
| 安全出口灯 | 117 | 5 | 1 |  |
| 防火门 | 3 | / | 3 | FM乙0921 |

现场照片见附图15：

附图15：

| 1单元 |  |
| --- | --- |

| 2单元 |  |
| --- | --- |
| 3单元 |  |

16#栋（1.2单元）问题总结

（1）1~2单元部分消火栓箱锈死无法开启需维修。

（2）1~2单元室内消火栓无水，压力表无压力。

（3）1~2单元屋顶防火门损坏、老化无法使用需更换。

（4）1~2单元顶层试验消火栓无水，压力表无压力。

（5）1~2单元（含G层架空层）应急照明灯、安全出口灯及疏散指示灯无电源，大部分应急照明灯损坏。

（6）1~2单元手报无电源。

16#栋（1.2单元）设备整改统计表

| 设备名称 | 建筑原设计数量（个） | 现维修数量（个） | 现更换数量（个） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 烟感 | 84 | 7 | 6 |  |
| 手报 | 38 | 6 | 9 |  |
| 消防广播 | 40 | 7 | 11 |  |
| 消火栓按钮 | 38 | 2 | 9 |  |
| 火灾显示盘 | 2 | / | 2 |  |
| 应急照明灯 | 82 | 3 | 9 |  |
| 疏散指示灯 | 40 | 7 | 8 |  |
| 安全出口灯 | 116 | 5 | 7 |  |
| 防火门 | 2 | / | 2 | FM乙0921 |
| 室内消火栓箱 | 23 | 3 | / |  |
| 正压送风机 | 2 | 1 | / |  |

现场照片见附图16：

附图16：

| 1单元 |  |
| --- | --- |

| 2单元 |  |
| --- | --- |

地下室一（1~8栋）问题总结

（1）2台风机无法启动需维修，控制柜故障需更换。

（2）10台风机异响需维修，控制柜无电源需更换。

（3）四处风管损坏，尺寸为：长*宽*高 1.1m*0.8m*0.3m。

（4）所有疏散指示灯均无电源且损坏严重需更换。

（5）所有消火箱箱体锈死无法开启，需维修、更换。

（6）缺失或损坏15套水枪水带。

（7）第三防火分区车库出口防火卷帘不能下降，其控制器需进行维修。

（8）报警系统瘫痪，部分设备故障需维修，所有点位需联动测试。

地下室一（1~8栋）设备整改统计表

| 设备名称 | 建筑原设计数量（个） | 现维修数量（个） | 现更换数量（个） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 烟感 | 90 | 23 | 9 |  |
| 温感 | 71 | 12 | 2 |  |
| 声光 | 87 | 17 | 10 |  |
| 手报 | 94 | 24 | 12 |  |
| 消防广播 | 89 | 8 | 4 |  |
| 消火栓按钮 | 50 | 9 | 9 |  |
| 消防电话 | 30 | 2 | / |  |
| 火灾显示盘 | 5 | 2 | / |  |
| 应急照明灯 | 15 | 8 | / |  |
| 疏散指示灯 | 130 | 21 | 12 |  |
| 安全出口灯 | 34 | 19 | 5 |  |
| 室内消火栓箱 | 60 | 17 | / |  |
| 防火卷帘控制器 | 8个 | 1个 | / |  |
| 风机控制柜 | 24 | / | 12 |  |
| 风管更换 | / | / | 11.6平 |  |
| 水枪水带 | 60 | / | 15套 |  |
| 消防高温排烟风机 | 2 | 1 | / | PY-1,2,7,8 HTF-Z-I No.8 L=29172m3/h H=661Pa N=7.5kw |
| 消防高温排烟风机 | 2 | 2 | / | PY-3,4,5,6 HTF-Z-I No.10 L=45679m3/h H=630Pa N=11kw |
| 轴流式通风机 | 5 | 2 | / | JY-1,2,3，4,5,6,7,8,11,12 SDF-6.3-4P-30° L=16342m3/h H=307Pa N=2.2kw |
| 轴流式通风机 | 1 | 1 | / | PF-1,SF-5 SDF-6.3-4P-40° L=16148m3/h H=412Pa N=3.0kw |
| 轴流式通风机 | 1 | 1 | / | JY-9,10 SDF-7.1-4P-30° L=25156m3/h H=300Pa N=4.0kw |
| 轴流式通风机 | 1 | 1 | / | SF-1,4 SDF-8-4P-45° L=39200m3/h H=594Pa N=11kw |
| 轴流式通风机 | 1 | 1 | / | SF-2,3 SDF-10-4P-25° L=65675m3/h H=547Pa N=22kw |

现场照片见附图17：

附图17：

地下室二（9~16栋）问题总结

（1）12栋C076车位旁2台风机及控制柜损坏，风机需维修，控制需整体更换。

（2）楼层显示器无电源，无法与报警主机联动。

（3）B029车位旁1台风机异响需维修，控制柜生锈需更换。车位旁另1台风机无法开启需维修，其控制柜无电源需更换。

（4）A090车位旁防火卷帘损坏无法下降，其控制器需维修。

（5）A090车位旁1台风机异响需维修，旁边另1台无动力需维修，控制柜无电源需更换。

（6）A093车位旁消火栓箱损坏1个需维修。

（7）9栋1单元入口处排烟管损坏。

（8）A002车位旁指示牌损坏需更换。

（9）A007车位旁风机入口处墙体未防火封堵。

（10）A007车位旁风机无法启动，控制柜无电源，均需更换。

（11）地下室所有消火栓箱、疏散指示灯老化、损坏严重，需维修、更换。

（12）A049车位旁风机异响需进行维修。

（13）B001车位旁防火卷帘损坏无法下降，其控制器需维修。

（14）楼梯间正压送风机无控制柜。

（15）B060车位旁风机异响需进行维修，控制柜故障需更换。风管损坏需更换。

（16）C001车位旁防火卷帘损坏无法下降，其控制器需维修。

（17）C057车位旁防火卷帘损坏无法下降，其控制器需维修。

（18）C009车位旁风机无法启动需维修，控制柜故障需更换。

（19）16栋车库入口处防火卷帘损坏无法下降，其控制器需维修。

（20）16栋下排烟口为洞口，未设百页风口，尺寸：800*800mm。

（21）16栋下风机异响需维修，防火阀损坏需更换（尺寸为：2m*0.25m）；控制柜故障需更换。

（22）缺失/损坏水枪水带22套。

（23）-1F楼梯间乙级防火门损坏需更换一扇。

（24）12栋-1F楼梯间正压送风口损坏需更换。

地下室二（2~16栋）设备整改统计表

| 设备名称 | 建筑原设计数量（个） | 现维修数量（个） | 现更换数量（个） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 烟感 | 97 | 31 | 12 |  |
| 温感 | 74 | 25 | 13 |  |
| 声光 | 95 | 28 | 7 |  |
| 手报 | 105 | 34 | 14 |  |
| 消防广播 | 100 | 35 | 22 |  |
| 消火栓按钮 | 50 | 19 | 10 |  |
| 消防电话 | 30 | 5 | 9 |  |
| 火灾显示盘 | 5 | 3 | / |  |
| 应急照明灯 | 15 | / | 10 |  |
| 疏散指示灯 | 133 | 21 | 7 |  |
| 安全出口灯 | 34 | 14 | 5 |  |
| 消火栓箱 | 61 | 17 | 6 |  |
| 防火卷帘控制器 | 6个 | 5个 | / |  |
| 墙体防火封堵 | / | / | 19.7平 |  |
| 风机控制柜 | 26 | / | 10 |  |
| 风管更换 | / | / | 23.43平 |  |
| 百叶风口 | / | / | 2个 | 800*800 |
| 280℃防火阀 | / | / | 1 | 2m*0.25m |
| 水枪水带 | 61 | / | 24套 |  |
| 消防高温排烟风机 | 4 | 3 | / | PY-1,2,7,8 HTF-Z-I No.8 L=29172m3/h H=661Pa N=7.5kw |
| 消防高温排烟风机 | 4 | 2 | / | PY-3,4,5,6 HTF-Z-I No.10 L=45679m3/h H=630Pa N=11kw |
| 轴流式通风机 | 10 | 2 | / | JY-1,2,3，4,5,6,7,8,11,12 SDF-6.3-4P-30° L=16342m3/h H=307Pa N=2.2kw |
| 轴流式通风机 | 2 | 1 | / | PF-1,SF-5 SDF-6.3-4P-40° L=16148m3/h H=412Pa N=3.0kw |
| 轴流式通风机 | 2 | 1 | / | JY-9,10 SDF-7.1-4P-30° L=25156m3/h H=300Pa N=4.0kw |
| 轴流式通风机 | 2 | 1 | / | SF-1,4 SDF-8-4P-45° L=39200m3/h H=594Pa N=11kw |
| 轴流式通风机 | 2 | 1 | / | SF-2,3 SDF-10-4P-25° L=65675m3/h H=547Pa N=22kw |

现场照片见附图18：

附图18：

水泵房、屋顶水箱及管网问题总结

经我公司多天调试、观察，发现2#栋屋顶水箱每24小时漏水5吨左右，10#栋屋顶水箱每24小时漏水6吨左右，共检测到4个漏水点：（A）1~8栋水泵房1号湿式报警阀处的闸阀损坏导致漏水；（B）1~8栋地下室管网漏水；（C）12栋地下一层风井内漏水；（D）2~16栋地下室管网漏水。

针对以上问题对消防给水系统各个部件检查，总结出以下方案：

一、水泵房及管网问题总结

（1）2台喷淋泵、2台消火栓泵上共计3个闸阀锈死、损坏，无法打开，需更换该部件（DN200两个、ND150一个）。

（2）系统供水侧止回阀共计4个损坏需更换。

（3）消火栓高区供水管道上一个DN100闸阀生锈无法开启需更换。

（4）水力警铃共计6个（含一期、二期）损坏需更换。

（5）模块共计6个无反应，需更换1个，另5个维修。

（6）无液位显示装置，需增设共计1个。

（7）1~8栋地下室、2~16栋地下室消防管网更换，数量另计。

现场照片见附图19：

附图19：

二、屋顶水箱问题总结

（1）10#栋屋顶水箱出水口蝶阀DN100共计1个损坏需更换，泄水阀DN100共计1个锈死需更换。

（2）2#栋、10#栋屋顶水箱浮球阀共计2个损坏需更换。

（3）10#栋屋顶水箱补水阀门共计1个锈死无法正常补水，需更换。

（4）10#栋屋顶水箱未设爬梯需增设。

现场照片见附图20：

附图20：

三、消防控制室问题总结

（1）火灾自动报警系统、应急照明及疏散指示系统线路瘫痪，需整修，数量另计。

（2）集中报警主机故障，需进行维修。

（3）消防电话主机故障，需进行维修。

现场照片见附图21：

附图21：

四、室外管网漏水点探测、更换

（1）室外管网探测，人工另计。

（2）路面开挖，人工另计。

（3）路面恢复，人工另计。道路泥土、水泥等材料另计。

（4）DN200市政供水管道更换，数量另计。